INFORME PRUEBA VLF

INFORME DE PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSIÓN {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}

{{ nombreCompleto | default("N/A") }}

{{ nroConteoTarjeta | default("N/A") }}

{{ nombreCargo | default("N/A") }}

GIGA ELECTROINGENIERIA S.AS.

NIT. 901.094.323-5

{{ dia | default("N/A") }} de {{ mes | default("N/A") }} del {{ anio | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }}	4

Imagen 2. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2	5

Imagen 3. Equipo HVA28	5

Imagen 4. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A	18

Imagen 5.  Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B	19

Imagen 6. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C	19

Imagen 7. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A	19

Imagen 8. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B	19

Imagen 9. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C	19

Imagen 10. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A	19

Imagen 11. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B	19

Imagen 12. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C	19

Imagen 13. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A	19

Imagen 14. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B	19

Imagen 15. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C	20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Verificaciones previas a la prueba VLF	6

Tabla 2. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A	7

Tabla 3. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B	8

Tabla 4. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C	9

Tabla 5. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A	10

Tabla 6. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B	11

Tabla 7. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C	12

Tabla 8. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A	13

Tabla 9. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B	14

Tabla 10. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C	15

Tabla 11. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A	16

Tabla 12. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B	17

Tabla 13. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C	18

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4

2.	UBICACIÓN	4

3.	ALCANCE	4

4.	METODOLOGÍA	4

5.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5

6.	EQUIPO A UTILIZAR	6

7.	DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA	6

8.	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	12

9.	EVALUACIÓN FINAL	16

# OBJETIVO

Evaluar las condiciones de los cables de media tensión instalados en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }}, a través de pruebas VLF, con el equipo HVA28, basados en el estándar IEEE 400-2.

# UBICACIÓN

El lugar donde se realizaron las pruebas VLF fue en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}.

Dirección: {{ direccion | default("N/A") }}

Coordenadas: Latitud {{ latitud | default("N/A") }}

Coordenadas: Longitud {{ longitud | default("N/A") }}

{{ imgMapsProyecto | default("N/A") }}

Imagen 1. Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

# ALCANCE

Este documento indica cada una de las pruebas eléctricas requeridas para la puesta en servicio de los cables de media tensión, instalados en {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}. Las pruebas se realizan con base en las recomendaciones del estándar IEEE 400-2 (2013).

# METODOLOGÍA

Las pruebas se realizan de manera independiente frente a los diferentes cables de media tensión, uno por uno.

El principio fundamental de las pruebas VLF se basa en la inyección de tensión superior a la nominal del cable durante un periodo ya definido que oscila entre los 30 y 60 minutos, según sea el caso (ver imagen 2). Al finalizar la prueba, el resultado de esta según lo analizado se puede determinar en dos contextos, “Cumple”, “No Cumple”.

{{ imgTablaTensionPrueba | default("N/A") }}

Imagen 2. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

[1]	IEEE 400.2-2013 IEEE Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF) (less than 1 Hz)

# EQUIPO A UTILIZAR

El equipo a utilizar es el HVA28 de la marca B2electronics

Imagen 3. Equipo HVA28

# DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA

Se realizarán las siguientes pruebas:

- Información general y verificación visual de los cables

- Prueba de tensión aplicada a muy baja frecuencia (VLF)

| VERIFICACIÓN DEL CABLE (√) | RESPUESTA |
| --- | --- |
| El rótulo del cable en su chaqueta es legible y congruente con lo instalado en sitio. | {{ frmVerfCabPreg1 ¦ default("N/A") }} |
| Limpieza de cada una de las terminales | {{ frmVerfCabPreg2 ¦ default("N/A") }} |
| Marcación correcta de los cables en ambos extremos | {{ frmVerfCabPreg3 ¦ default("N/A") }} |
| Verificación de continuidad del cable de acuerdo a las marcaciones | {{ frmVerfCabPreg3 ¦ default("N/A") }} |
| Verificación del tendido y conexionado del cable XLPE | {{ frmVerfCabPreg4 ¦ default("N/A") }} |
| Distancias de seguridad entre cables apropiadas para hacer la prueba VLF | {{ frmVerfCabPreg5 ¦ default("N/A") }} |
| Comentarios: {{ comVerificacion ¦ default("N/A") }} |  |

Tabla 1. Verificaciones previas a la prueba VLF

Para el desarrollo de la prueba, se inyectó una tensión de {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} kVrms durante 30 minutos en cada uno de los cables, el criterio de este tiempo se definió así debido a que durante los primeros 15 minutos de las pruebas no hubo alteraciones ni parámetros que estuvieran fuera de lo normal. Los resultados y veracidad de los mismos son emitidos por el propio software del equipo. Cabe mencionar que el equipo HVA28 se encuentra debidamente calibrado y en óptimas condiciones para realizar este tipo de pruebas.

La IEEE en la página 10, indica las siguientes recomendaciones respecto a los tiempos de prueba:

- El tiempo mínimo de prueba recomendado para una prueba de resistencia simple en circuitos de cables antiguos es 30 min a 0,1 Hz

- Si un circuito se considera importante, por ejemplo, circuitos alimentadores, entonces se debe considerar extender el tiempo de prueba a 60 min a 0,1 Hz

- Se puede considerar un tiempo de prueba dentro del rango de 15 a 30 minutos si la característica monitoreada permanece.

Los tramos analizados son {{ cantidadTramos | default("N/A") }}  {{ tipoTramos | default("N/A") }} distribuidos de la siguiente manera:

- TRAMO #1 – FASE A: {{ descripcionTramo_Trm1A | default("N/A") }}

- TRAMO #1 – FASE B: {{ descripcionTramo_Trm1B | default("N/A") }}

- TRAMO #1 – FASE C: {{ descripcionTramo_Trm1C | default("N/A") }}

- TRAMO #2 – FASE A: {{ descripcionTramo_Trm2A | default("N/A") }}

- TRAMO #2 – FASE B: {{ descripcionTramo_Trm2B | default("N/A") }}

- TRAMO #2 – FASE C: {{ descripcionTramo_Trm2C | default("N/A") }}

- TRAMO #3 – FASE A: {{ descripcionTramo_Trm3A | default("N/A") }}

- TRAMO #3 – FASE B: {{ descripcionTramo_Trm3B | default("N/A") }}

- TRAMO #3 – FASE C: {{ descripcionTramo_Trm3C | default("N/A") }}

- TRAMO #4 – FASE A: {{ descripcionTramo_Trm4A | default("N/A") }}

- TRAMO #4 – FASE B: {{ descripcionTramo_Trm4B | default("N/A") }}

- TRAMO #4 – FASE C: {{ descripcionTramo_Trm4C | default("N/A") }}

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm1A ¦ default("N/A") }} - FASE A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm1A ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm1A ¦ default("N/A") }} – Fase A | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm1A ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm1A ¦ default("N/A") }} |

Tabla 2. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm1B ¦ default("N/A") }} - FASE B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm1B ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm1B ¦ default("N/A") }} – Fase B | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm1B ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm1B ¦ default("N/A") }} |

Tabla 3. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm1C ¦ default("N/A") }} - FASE C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28TD |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm1C ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm1C ¦ default("N/A") }} – Fase C | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm1C ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm1C ¦ default("N/A") }} |

Tabla 4. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm2A ¦ default("N/A") }} - FASE A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm2A ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm2A ¦ default("N/A") }} – Fase A | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm2A ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm2A ¦ default("N/A") }} |

Tabla 5. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm2B ¦ default("N/A") }} - FASE B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm2B ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm2B ¦ default("N/A") }} – Fase B | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm2B ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm2B ¦ default("N/A") }} |

Tabla 6. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm2C ¦ default("N/A") }} - FASE C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm2C ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm2C ¦ default("N/A") }} – Fase C | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm2C ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm2C ¦ default("N/A") }} |

Tabla 7. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm3A ¦ default("N/A") }} - FASE A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm3A ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm3A ¦ default("N/A") }} – Fase A | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm3A ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm3A ¦ default("N/A") }} |

Tabla 8. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm3B ¦ default("N/A") }} - FASE B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm3B ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm3B ¦ default("N/A") }} – Fase B | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm3B ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm3B ¦ default("N/A") }} |

Tabla 9. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm3C ¦ default("N/A") }} - FASE C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm3C ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm3C ¦ default("N/A") }} – Fase C | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm3C ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm3C ¦ default("N/A") }} |

Tabla 10. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm4A ¦ default("N/A") }} - FASE A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm4A ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm4A ¦ default("N/A") }} – Fase A | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm4A ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm4A ¦ default("N/A") }} |

Tabla 11. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm4B ¦ default("N/A") }} - FASE B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm4B ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm4B ¦ default("N/A") }} – Fase B | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm4B ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm4B ¦ default("N/A") }} |

Tabla 12. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B

| ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF - {{ descripcionTramo_Trm4C ¦ default("N/A") }} - FASE C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrumento empleado: HVA28 |  | Fecha de calibración: {{ fechaCalibracion ¦ default("N/A") }} |  |
|  |  | N.º de Serie: GH5206.23K005 |  |
| Tensión de prueba [kV]: | {{ valTensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Estándar de la prueba: | IEEE 400-2 |
| Características Cable: | {{ caracteristicasCable ¦ default("N/A") }} | Distancia Cable [m]: | {{ distanciaCableTrm4C ¦ default("N/A") }} |
| Nombre del circuito: | {{ nombreCircuitoTrm4B ¦ default("N/A") }} – Fase C | Fases: | {{ tipoTramos ¦ default("N/A") }} |
| Tipo de prueba realizada | {{ tensionPrueba ¦ default("N/A") }} | Tiempo de la prueba [minutos] | 30 |
| Corriente tramo trifásico | {{ corrienteTramoTrm4C ¦ default("N/A") }} μArms | Evaluación Final: | {{ evaluacionFinalTrm4C ¦ default("N/A") }} |

Tabla 13. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C

# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Tabla de Evidencias Fotográficas

Imagen 4. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1A ¦ default("N/A") }} – Fase A {{ imgPruebaTramoTrm1A ¦ default("N/A") }}

Imagen 5. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1B ¦ default("N/A") }} – Fase B {{ imgPruebaTramoTrm1B ¦ default("N/A") }}

Imagen 6. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1C ¦ default("N/A") }} – Fase C {{ imgPruebaTramoTrm1C ¦ default("N/A") }}

Imagen 7. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2A ¦ default("N/A") }} – Fase A {{ imgPruebaTramoTrm2A ¦ default("N/A") }}

Imagen 8. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2B ¦ default("N/A") }} – Fase B {{ imgPruebaTramoTrm2B ¦ default("N/A") }}

Imagen 9. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2C ¦ default("N/A") }} – Fase C {{ imgPruebaTramoTrm2C ¦ default("N/A") }}

Imagen 10. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3A ¦ default("N/A") }} – Fase A {{ imgPruebaTramoTrm3A ¦ default("N/A") }}

Imagen 11. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3B ¦ default("N/A") }} – Fase B {{ imgPruebaTramoTrm3B ¦ default("N/A") }}

Imagen 12. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3C ¦ default("N/A") }} – Fase C {{ imgPruebaTramoTrm3C ¦ default("N/A") }}

Imagen 13. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4A ¦ default("N/A") }} – Fase A {{ imgPruebaTramoTrm4A ¦ default("N/A") }}

Imagen 14. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4B ¦ default("N/A") }} – Fase B {{ imgPruebaTramoTrm4B ¦ default("N/A") }}

Imagen 15. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4C ¦ default("N/A") }} – Fase C {{ imgPruebaTramoTrm4C ¦ default("N/A") }}

# EVALUACIÓN FINAL

Los tramos trifásicos de los cables de media tensión instalados en el proyecto de {{ nombreProyecto | default("N/A") }}   en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}, cumplen a cabalidad con base en el estándar IEEE 400-2 y son aptos para ser instalados.

Se anexan los valores detallados del minuto a minuto a través del informe que suministra

el equipo HVA28.