INFORME PRUEBA VLF

INFORME DE PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSIÓN {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}

{{ nombreCompleto | default("N/A") }}

{{ nroConteoTarjeta | default("N/A") }}

{{ nombreCargo | default("N/A") }}

GIGA ELECTROINGENIERIA S.AS.

NIT. 901.094.323-5

{{ dia | default("N/A") }} de {{ mes | default("N/A") }} del {{ anio | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}

**LISTA DE IMÁGENES**

[*Imagen 1.* Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }} 4](#_Toc204587497)

[*Imagen 2*. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2 5](#_Toc204587498)

[*Imagen 3.* Equipo HVA28 5](#_Toc204587499)

[*Imagen 4.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }} 27](#_Toc204587500)

[*Imagen 5.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }} 27](#_Toc204587501)

[*Imagen 6.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587502)

[*Imagen 7.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587503)

[*Imagen 8.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587504)

[*Imagen 9.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587505)

[*Imagen 10*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587506)

[*Imagen 11*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587507)

[*Imagen 12*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587508)

[*Imagen 13.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587509)

[Imagen 14*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587510)

[Imagen 15*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587511)

[Imagen 16*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587512)

[Imagen 17*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587513)

[Imagen 18*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587514)

[Imagen 19*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587515)

[Imagen 20*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587516)

[Imagen 21*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587517)

[Imagen 22*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587518)

[Imagen 23*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }} 29](#_Toc204587519)

**LISTA DE TABLAS**

[*Tabla 1.* Verificaciones previas a la prueba VLF 7](#_Toc204587520)

[*Tabla 2.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }} 9](#_Toc204587521)

[*Tabla 3.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }} 10](#_Toc204587522)

[*Tabla 4.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }} 11](#_Toc204587523)

[*Tabla 5.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }} 12](#_Toc204587524)

[*Tabla 6*. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }} 13](#_Toc204587525)

[*Tabla 7.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }} 14](#_Toc204587526)

[*Tabla 8.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }} 15](#_Toc204587527)

[*Tabla 9.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }} 16](#_Toc204587528)

[*Tabla 10.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }} 17](#_Toc204587529)

[*Tabla 11.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }} 18](#_Toc204587530)

[Tabla 12*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }} 19](#_Toc204587531)

[Tabla 13*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }} 20](#_Toc204587532)

[Tabla 14*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }} 21](#_Toc204587533)

[Tabla 15*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }} 22](#_Toc204587534)

[Tabla 16*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }} 23](#_Toc204587535)

[Tabla 17*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }} 24](#_Toc204587536)

[Tabla 18*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }} 25](#_Toc204587537)

[Tabla 19*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }} 26](#_Toc204587538)

[Tabla 20*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }} 27](#_Toc204587539)

[Tabla 21*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }} 28](#_Toc204587540)

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4

2. UBICACIÓN 4

3. ALCANCE 4

4. METODOLOGÍA 4

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5

6. EQUIPO A UTILIZAR 6

7. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA 6

8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 12

9. EVALUACIÓN FINAL 16

# OBJETIVO

Evaluar las condiciones de los cables de media tensión instalados en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }}, a través de pruebas VLF, con el equipo HVA28, basados en el estándar IEEE 400-2.

# UBICACIÓN

El lugar donde se realizaron las pruebas VLF fue en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}.

Dirección: {{ direccion | default("N/A") }}

Coordenadas: Latitud {{ latitud | default("N/A") }}

Coordenadas: Longitud {{ longitud | default("N/A") }}

{{ imgMapsProyecto | default("N/A") }}

*Imagen 1.* Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

# ALCANCE

Este documento indica cada una de las pruebas eléctricas requeridas para la puesta en servicio de los cables de media tensión, instalados en {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}. Las pruebas se realizan con base en las recomendaciones del estándar IEEE 400-2 (2013).

# METODOLOGÍA

Las pruebas se realizan de manera independiente frente a los diferentes cables de media tensión, uno por uno.

El principio fundamental de las pruebas VLF se basa en la inyección de tensión superior a la nominal del cable durante un periodo ya definido que oscila entre los 30 y 60 minutos, según sea el caso (**ver imagen 2**). Al finalizar la prueba, el resultado de esta según lo analizado se puede determinar en dos contextos, **“Cumple”, “No Cumple”**.

{{ imgTablaTensionPrueba | default("N/A") }}

*Imagen 2*. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

[1] IEEE 400.2-2013 IEEE Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF) (less than 1 Hz)

# EQUIPO A UTILIZAR

El equipo a utilizar es el HVA28 de la marca B2electronics



*Imagen 3.* Equipo HVA28

# DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA

Se realizarán las siguientes pruebas:

* Información general y verificación visual de los cables
* Prueba de tensión aplicada a muy baja frecuencia (VLF)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICACIÓN DEL CABLE (√)** | **SÍ** | **NO** |
| El rótulo del cable en su chaqueta es legible y congruente con lo instalado en sitio. | {% if frmVerfCabPreg1 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg1 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Limpieza de cada una de las terminales | {% if frmVerfCabPreg2 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg2 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Marcación correcta de los cables en ambos extremos | {% if frmVerfCabPreg3 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg3 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Verificación de continuidad del cable de acuerdo a las marcaciones | {% if frmVerfCabPreg4 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg4 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Verificación del tendido y conexionado del cable XLPE | {% if frmVerfCabPreg5 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg5 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Distancias de seguridad entre cables apropiadas para hacer la prueba VLF | {% if frmVerfCabPreg6 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg6 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| **Comentarios:** {{ comVerificacion | default("N/A") }} | | |

*Tabla 1.* Verificaciones previas a la prueba VLF

Para el desarrollo de la prueba, se inyectó una tensión de {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} kVrms durante 30 minutos en cada uno de los cables, el criterio de este tiempo se definió así debido a que durante los primeros 15 minutos de las pruebas no hubo alteraciones ni parámetros que estuvieran fuera de lo normal. Los resultados y veracidad de los mismos son emitidos por el propio software del equipo. Cabe mencionar que el equipo HVA28 se encuentra debidamente calibrado y en óptimas condiciones para realizar este tipo de pruebas.

La IEEE en la **página 10**, indica las siguientes recomendaciones respecto a los tiempos de prueba:

* El tiempo mínimo de prueba recomendado para una prueba de resistencia simple en circuitos de cables antiguos es 30 min a 0,1 Hz
* Si un circuito se considera importante, por ejemplo, circuitos alimentadores, entonces se debe considerar extender el tiempo de prueba a 60 min a 0,1 Hz
* Se puede considerar un tiempo de prueba dentro del rango de 15 a 30 minutos si la característica monitoreada permanece.

Los tramos analizados son {{ cantidadTramos | default("N/A") }} {{ tipoTramos | default("N/A") }} distribuidos de la siguiente manera:

* TRAMO #1: {{ descripcionTramo\_Trm1 | default("N/A") }}
* TRAMO #2: {{ descripcionTramo\_Trm2 | default("N/A") }}
* TRAMO #3: {{ descripcionTramo\_Trm3 | default("N/A") }}
* TRAMO #4: {{ descripcionTramo\_Trm4 | default("N/A") }}
* TRAMO #5: {{ descripcionTramo\_Trm5 | default("N/A") }}
* TRAMO #6: {{ descripcionTramo\_Trm6 | default("N/A") }}
* TRAMO #7: {{ descripcionTramo\_Trm7 | default("N/A") }}
* TRAMO #8: {{ descripcionTramo\_Trm8 | default("N/A") }}
* TRAMO #9: {{ descripcionTramo\_Trm9 | default("N/A") }}
* TRAMO #10: {{ descripcionTramo\_Trm10 | default("N/A") }}
* TRAMO #11: {{ descripcionTramo\_Trm11 | default("N/A") }}
* TRAMO #12: {{ descripcionTramo\_Trm12 | default("N/A") }}
* TRAMO #13: {{ descripcionTramo\_Trm13 | default("N/A") }}
* TRAMO #14: {{ descripcionTramo\_Trm14 | default("N/A") }}
* TRAMO #15: {{ descripcionTramo\_Trm15 | default("N/A") }}
* TRAMO #16: {{ descripcionTramo\_Trm16 | default("N/A") }}
* TRAMO #17: {{ descripcionTramo\_Trm17 | default("N/A") }}
* TRAMO #18: {{ descripcionTramo\_Trm18 | default("N/A") }}
* TRAMO #19: {{ descripcionTramo\_Trm19 | default("N/A") }}
* TRAMO #20: {{ descripcionTramo\_Trm20 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm1 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm1 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm1 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm1 | default("N/A") }} |

*Tabla 2.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm2 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm2 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm2 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm2 | default("N/A") }} |

*Tabla 3.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm3 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm3 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm3 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm3 | default("N/A") }} |

*Tabla 4.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm4 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm4 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm4 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm4 | default("N/A") }} |

*Tabla 5.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm5 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm5 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm5 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm5 | default("N/A") }} |

*Tabla 6*. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm6 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm6 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm6 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm6 | default("N/A") }} |

*Tabla 7.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm7 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm7 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm7 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm7 | default("N/A") }} |

*Tabla 8.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm8 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm8 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm8 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm8 | default("N/A") }} |

*Tabla 9.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm9 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm9 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm9 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm9 | default("N/A") }} |

*Tabla 10.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm10 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm10 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm10 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm10 | default("N/A") }} |

*Tabla 11.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm11 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm11 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm11 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm11 | default("N/A") }} |

Tabla 12*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm12 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm12 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm12 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm12 | default("N/A") }} |

Tabla 13*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm13 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm13 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm13 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm13 | default("N/A") }} |

Tabla 14*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm14 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm14 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm14 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm14 | default("N/A") }} |

Tabla 15*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm15 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm15 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm15 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm15 | default("N/A") }} |

Tabla 16*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm16 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm16 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm16 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm16 | default("N/A") }} |

Tabla 17*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm17 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm17 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm17 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm17 | default("N/A") }} |

Tabla 18*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm18 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm18 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm18 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm18 | default("N/A") }} |

Tabla 19*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm19 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm19 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm19 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm19 | default("N/A") }} |

Tabla 20*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm20 | default("N/A") }} | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm20 | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }} | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo monofásico** | {{ corrienteTramoTrm20 | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm20 | default("N/A") }} |

Tabla 21*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }}

# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

|  |
| --- |
| Tabla de Evidencias Fotográficas |
| *Imagen 4.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm1 | default("N/A") }} |
| *Imagen 5.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm2 | default("N/A") }} |
| *Imagen 6.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm3 | default("N/A") }} |
| *Imagen 7.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm4 | default("N/A") }} |
| *Imagen 8.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm5 | default("N/A") }} |
| *Imagen 9.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm6 | default("N/A") }} |
| *Imagen 10*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm7 | default("N/A") }} |
| *Imagen 11*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm8 | default("N/A") }} |
| *Imagen 12*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm9 | default("N/A") }} |
| *Imagen 13.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm10 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm10 | default("N/A") }} |
| Imagen 14*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm11 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm11 | default("N/A") }} |
| Imagen 15*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm12 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm12 | default("N/A") }} |
| Imagen 16*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm13 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm13 | default("N/A") }} |
| Imagen 17*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm14 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm14 | default("N/A") }} |
| Imagen 18*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm15 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm15 | default("N/A") }} |
| Imagen 19*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm16 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm16 | default("N/A") }} |
| Imagen 20*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm17 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm17 | default("N/A") }} |
| Imagen 21*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm18 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm18 | default("N/A") }} |
| Imagen 22*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm19 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm19 | default("N/A") }} |
| Imagen 23*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm20 | default("N/A") }}  {{ imgPruebaTramoTrm20 | default("N/A") }} |

# EVALUACIÓN FINAL

Los tramos trifásicos de los cables de media tensión instalados en el proyecto de {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}, **cumplen** a cabalidad con base en el estándar IEEE 400-2 y son aptos para ser instalados.

Se anexan los valores detallados del minuto a minuto a través del informe que suministra

el equipo HVA28.