INFORME PRUEBA VLF

INFORME DE PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSIÓN {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}

{{ nombreCompleto | default("N/A") }}

{{ nroConteoTarjeta | default("N/A") }}

{{ nombreCargo | default("N/A") }}

GIGA ELECTROINGENIERIA S.AS.

NIT. 901.094.323-5

{{ dia | default("N/A") }} de {{ mes | default("N/A") }} del {{ anio | default("N/A") }}

{{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}

**LISTA DE IMÁGENES**

[*Imagen 1.* Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }} 5](#_Toc204583405)

[*Imagen 2*. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2 6](#_Toc204583406)

[*Imagen 3.* Equipo HVA28 6](#_Toc204583407)

[*Imagen 4.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A 35](#_Toc204583408)

[*Imagen 5.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B 35](#_Toc204583409)

[*Imagen 6.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C 36](#_Toc204583410)

[*Imagen 7.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A 36](#_Toc204583411)

[*Imagen 8.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B 36](#_Toc204583412)

[*Imagen 9.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C 36](#_Toc204583413)

[*Imagen 10*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A 36](#_Toc204583414)

[*Imagen 11*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B 36](#_Toc204583415)

[*Imagen 12*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C 36](#_Toc204583416)

[*Imagen 13.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A 36](#_Toc204583417)

[*Imagen 14.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B 36](#_Toc204583418)

[*Imagen 15.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C 36](#_Toc204583419)

[Imagen 16*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5A | default("N/A") }} – Fase A 37](#_Toc204583420)

[Imagen 17*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5B | default("N/A") }} – Fase B 37](#_Toc204583421)

[Imagen 18*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5C | default("N/A") }} – Fase C 37](#_Toc204583422)

[Imagen 19*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6A | default("N/A") }} – Fase A 37](#_Toc204583423)

[Imagen 20*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6B | default("N/A") }} – Fase B 37](#_Toc204583424)

[Imagen 21*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6C | default("N/A") }} – Fase C 37](#_Toc204583425)

[Imagen 22*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7A | default("N/A") }} – Fase A 37](#_Toc204583426)

[Imagen 23*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7B | default("N/A") }} – Fase B 37](#_Toc204583427)

[Imagen 24*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7C | default("N/A") }} – Fase C 37](#_Toc204583428)

[Imagen 25*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8A | default("N/A") }} – Fase A 37](#_Toc204583429)

[Imagen 26*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8B | default("N/A") }} – Fase B 37](#_Toc204583430)

[Imagen 27*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8C | default("N/A") }} – Fase C 38](#_Toc204583431)

[Imagen 28*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9A | default("N/A") }} – Fase A 38](#_Toc204583432)

[Imagen 29*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9B | default("N/A") }} – Fase B 38](#_Toc204583433)

[Imagen 30*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9C | default("N/A") }} – Fase C 38](#_Toc204583434)

**LISTA DE TABLAS**

[*Tabla 1.* Verificaciones previas a la prueba VLF 7](#_Toc204583435)

[*Tabla 2.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A 9](#_Toc204583436)

[*Tabla 3.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B 10](#_Toc204583437)

[*Tabla 4.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C 11](#_Toc204583438)

[*Tabla 5.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A 12](#_Toc204583439)

[*Tabla 6*. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B 13](#_Toc204583440)

[*Tabla 7.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C 14](#_Toc204583441)

[*Tabla 8.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A 15](#_Toc204583442)

[*Tabla 9.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B 16](#_Toc204583443)

[*Tabla 10.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C 17](#_Toc204583444)

[*Tabla 11.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A 18](#_Toc204583445)

[*Tabla 12.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B 19](#_Toc204583446)

[*Tabla 13.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C 20](#_Toc204583447)

[Tabla 14*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5A | default("N/A") }} – Fase A 21](#_Toc204583448)

[Tabla 15*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5B | default("N/A") }} – Fase B 22](#_Toc204583449)

[Tabla 16*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5C | default("N/A") }} – Fase C 23](#_Toc204583450)

[Tabla 17*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6A | default("N/A") }} – Fase A 24](#_Toc204583451)

[Tabla 18*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6B | default("N/A") }} – Fase B 25](#_Toc204583452)

[Tabla 19*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6C | default("N/A") }} – Fase C 26](#_Toc204583453)

[Tabla 20*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7A | default("N/A") }} – Fase A 27](#_Toc204583454)

[Tabla 21*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7B | default("N/A") }} – Fase B 28](#_Toc204583455)

[Tabla 22*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7C | default("N/A") }} – Fase C 29](#_Toc204583456)

[Tabla 23*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8A | default("N/A") }} – Fase A 30](#_Toc204583457)

[Tabla 24*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8B | default("N/A") }} – Fase B 31](#_Toc204583458)

[Tabla 25*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8C | default("N/A") }} – Fase C 32](#_Toc204583459)

[Tabla 26*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9A | default("N/A") }} – Fase A 33](#_Toc204583460)

[Tabla 27*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9B | default("N/A") }} – Fase B 34](#_Toc204583461)

[Tabla 28*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9C | default("N/A") }} – Fase C 35](#_Toc204583462)

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4

2. UBICACIÓN 4

3. ALCANCE 4

4. METODOLOGÍA 4

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5

6. EQUIPO A UTILIZAR 6

7. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA 6

8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 12

9. EVALUACIÓN FINAL 16

# OBJETIVO

Evaluar las condiciones de los cables de media tensión instalados en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }}, a través de pruebas VLF, con el equipo HVA28, basados en el estándar IEEE 400-2.

# UBICACIÓN

El lugar donde se realizaron las pruebas VLF fue en el establecimiento {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}.

Dirección: {{ direccion | default("N/A") }}

Coordenadas: Latitud {{ latitud | default("N/A") }}

Coordenadas: Longitud {{ longitud | default("N/A") }}

{{ imgMapsProyecto | default("N/A") }}

*Imagen 1.* Ubicación {{ nombreProyecto | default("N/A") }}

# ALCANCE

Este documento indica cada una de las pruebas eléctricas requeridas para la puesta en servicio de los cables de media tensión, instalados en {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}. Las pruebas se realizan con base en las recomendaciones del estándar IEEE 400-2 (2013).

# METODOLOGÍA

Las pruebas se realizan de manera independiente frente a los diferentes cables de media tensión, uno por uno.

El principio fundamental de las pruebas VLF se basa en la inyección de tensión superior a la nominal del cable durante un periodo ya definido que oscila entre los 30 y 60 minutos, según sea el caso (**ver imagen 2**). Al finalizar la prueba, el resultado de esta según lo analizado se puede determinar en dos contextos, **“Cumple”, “No Cumple”**.

{{ imgTablaTensionPrueba | default("N/A") }}

*Imagen 2*. Tensiones de prueba VLF- Fuente IEEE 400-2

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

[1] IEEE 400.2-2013 IEEE Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF) (less than 1 Hz)

# EQUIPO A UTILIZAR

El equipo a utilizar es el HVA28 de la marca B2electronics



*Imagen 3.* Equipo HVA28

# DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PRUEBA

Se realizarán las siguientes pruebas:

* Información general y verificación visual de los cables
* Prueba de tensión aplicada a muy baja frecuencia (VLF)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERIFICACIÓN DEL CABLE (√)** | **SÍ** | **NO** |
| El rótulo del cable en su chaqueta es legible y congruente con lo instalado en sitio. | {% if frmVerfCabPreg1 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg1 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Limpieza de cada una de las terminales | {% if frmVerfCabPreg2 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg2 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Marcación correcta de los cables en ambos extremos | {% if frmVerfCabPreg3 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg3 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Verificación de continuidad del cable de acuerdo a las marcaciones | {% if frmVerfCabPreg4 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg4 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Verificación del tendido y conexionado del cable XLPE | {% if frmVerfCabPreg5 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg5 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| Distancias de seguridad entre cables apropiadas para hacer la prueba VLF | {% if frmVerfCabPreg6 == 'SÍ' %}  🗹  {% else %}  🞏  {% endif %} | {% if frmVerfCabPreg6 == 'SÍ' %}  🞏  {% else %}  🗹  {% endif %} |
| **Comentarios:** {{ comVerificacion | default("N/A") }} | | |

*Tabla 1.* Verificaciones previas a la prueba VLF

Para el desarrollo de la prueba, se inyectó una tensión de {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} kVrms durante 30 minutos en cada uno de los cables, el criterio de este tiempo se definió así debido a que durante los primeros 15 minutos de las pruebas no hubo alteraciones ni parámetros que estuvieran fuera de lo normal. Los resultados y veracidad de los mismos son emitidos por el propio software del equipo. Cabe mencionar que el equipo HVA28 se encuentra debidamente calibrado y en óptimas condiciones para realizar este tipo de pruebas.

La IEEE en la **página 10**, indica las siguientes recomendaciones respecto a los tiempos de prueba:

* El tiempo mínimo de prueba recomendado para una prueba de resistencia simple en circuitos de cables antiguos es 30 min a 0,1 Hz
* Si un circuito se considera importante, por ejemplo, circuitos alimentadores, entonces se debe considerar extender el tiempo de prueba a 60 min a 0,1 Hz
* Se puede considerar un tiempo de prueba dentro del rango de 15 a 30 minutos si la característica monitoreada permanece.

Los tramos analizados son {{ cantidadTramos | default("N/A") }} {{ tipoTramos | default("N/A") }} distribuidos de la siguiente manera:

* TRAMO #1 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm1A | default("N/A") }}
* TRAMO #1 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm1B | default("N/A") }}
* TRAMO #1 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm1C | default("N/A") }}
* TRAMO #2 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm2A | default("N/A") }}
* TRAMO #2 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm2B | default("N/A") }}
* TRAMO #2 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm2C | default("N/A") }}
* TRAMO #3 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm3A | default("N/A") }}
* TRAMO #3 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm3B | default("N/A") }}
* TRAMO #3 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm3C | default("N/A") }}
* TRAMO #4 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm4A | default("N/A") }}
* TRAMO #4 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm4B | default("N/A") }}
* TRAMO #4 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm4C | default("N/A") }}
* TRAMO #5 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm5A | default("N/A") }}
* TRAMO #5 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm5B | default("N/A") }}
* TRAMO #5 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm5C | default("N/A") }}
* TRAMO #6 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm6A | default("N/A") }}
* TRAMO #6 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm6B | default("N/A") }}
* TRAMO #6 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm6C | default("N/A") }}
* TRAMO #7 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm7A | default("N/A") }}
* TRAMO #7 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm7B | default("N/A") }}
* TRAMO #7 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm7C | default("N/A") }}
* TRAMO #8 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm8A | default("N/A") }}
* TRAMO #8 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm8B | default("N/A") }}
* TRAMO #8 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm8C | default("N/A") }}
* TRAMO #9 – FASE A: {{ descripcionTramo\_Trm9A | default("N/A") }}
* TRAMO #9 – FASE B: {{ descripcionTramo\_Trm9B | default("N/A") }}
* TRAMO #9 – FASE C: {{ descripcionTramo\_Trm9C | default("N/A") }}

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm1A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm1A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm1A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm1A | default("N/A") }} |

*Tabla 2.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm1B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm1B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm1B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm1B | default("N/A") }} |

*Tabla 3.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm1C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28TD | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm1C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm1C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm1C | default("N/A") }} |

*Tabla 4.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm2A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm2A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm2A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm2A | default("N/A") }} |

*Tabla 5.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm2B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm2B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm2B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm2B | default("N/A") }} |

*Tabla 6*. Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm2C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm2C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm2C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm2C | default("N/A") }} |

*Tabla 7.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm3A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm3A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm3A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm3A | default("N/A") }} |

*Tabla 8.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm3B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm3B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm3B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm3B | default("N/A") }} |

*Tabla 9.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm3C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm3C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm3C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm3C | default("N/A") }} |

*Tabla 10.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm4A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm4A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm4A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm4A | default("N/A") }} |

*Tabla 11.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm4B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm4B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm4B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm4B | default("N/A") }} |

*Tabla 12.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm4C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm4C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm4C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm4C | default("N/A") }} |

*Tabla 13.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm5A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm5A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm5A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm5A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm5A | default("N/A") }} |

Tabla 14*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm5B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm5B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm5B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm5B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm5B | default("N/A") }} |

Tabla 15*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm5C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm5C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm5C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm5C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm5C | default("N/A") }} |

Tabla 16*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm5C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm6A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm6A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm6A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm6A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm6A | default("N/A") }} |

Tabla 17*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm6B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm6B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm6B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm6B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm6B | default("N/A") }} |

Tabla 18*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm6C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm6C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm6C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm6C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm6C | default("N/A") }} |

Tabla 19*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm6C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm7A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm7A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm7A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm7A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm7A | default("N/A") }} |

Tabla 20*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm7B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm7B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm7B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm7B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm7B | default("N/A") }} |

Tabla 21*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm7C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm7C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm7C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm7C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm7C | default("N/A") }} |

Tabla 22*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm7C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm8A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm8A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm8A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm8A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm8A | default("N/A") }} |

Tabla 23*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm8B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm8B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm8B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm8B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm8B | default("N/A") }} |

Tabla 24*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm8C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm8C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm8C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm8C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm8C | default("N/A") }} |

Tabla 25*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm8C | default("N/A") }} – Fase C

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm9A | default("N/A") }} **- FASE A** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm9A | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm9A | default("N/A") }} – Fase A | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm9A | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm9A | default("N/A") }} |

Tabla 26*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9A | default("N/A") }} – Fase A

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm9B | default("N/A") }} **- FASE B** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm9B | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm9B | default("N/A") }} – Fase B | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm9B | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm9B | default("N/A") }} |

Tabla 27*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9B | default("N/A") }} – Fase B

| **ANÁLISIS Y RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA VLF -** {{ descripcionTramo\_Trm9C | default("N/A") }} **- FASE C** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instrumento empleado:** HVA28 | | **Fecha de calibración:** {{ fechaCalibracion | default("N/A") }} | |
| **N.º de Serie:** GH5206.23K005 | |
| **Tensión de prueba [kV]:** | {{ valTensionPrueba | default("N/A") }} | **Estándar de la prueba:** | IEEE 400-2 |
| **Características Cable:** | {{ caracteristicasCable | default("N/A") }} | **Distancia Cable [m]:** | {{ distanciaCableTrm9C | default("N/A") }} |
| **Nombre del circuito:** | {{ nombreCircuitoTrm9C | default("N/A") }} – Fase C | **Fases:** | {{ tipoTramos | default("N/A") }} |
| **Tipo de prueba realizada** | {{ tensionPrueba | default("N/A") }} | **Tiempo de la prueba [minutos]** | 30 |
| **Corriente tramo trifásico** | {{ corrienteTramoTrm9C | default("N/A") }} μArms | **Evaluación Final:** | {{ evaluacionFinalTrm9C | default("N/A") }} |

Tabla 28*.* Resumen y resultado de la prueba {{ nombreCircuitoTrm9C | default("N/A") }} – Fase C

# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

|  |
| --- |
| Tabla de Evidencias Fotográficas |
| *Imagen 4.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm1A | default("N/A") }} |
| *Imagen 5.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm1B | default("N/A") }} |
| *Imagen 6.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm1C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm1C | default("N/A") }} |
| *Imagen 7.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm2A | default("N/A") }} |
| *Imagen 8.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm2B | default("N/A") }} |
| *Imagen 9.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm2C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm2C | default("N/A") }} |
| *Imagen 10*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm3A | default("N/A") }} |
| *Imagen 11*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm3B | default("N/A") }} |
| *Imagen 12*. Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm3C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm3C | default("N/A") }} |
| *Imagen 13.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm4A | default("N/A") }} |
| *Imagen 14.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm4B | default("N/A") }} |
| *Imagen 15.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm4C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm4C | default("N/A") }} |
| Imagen 16*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm5A | default("N/A") }} |
| Imagen 17*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm5B | default("N/A") }} |
| Imagen 18*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm5C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm5C | default("N/A") }} |
| Imagen 19*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm6A | default("N/A") }} |
| Imagen 20*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm6B | default("N/A") }} |
| Imagen 21*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm6C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm6C | default("N/A") }} |
| Imagen 22*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm7A | default("N/A") }} |
| Imagen 23*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm7B | default("N/A") }} |
| Imagen 24*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm7C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm7C | default("N/A") }} |
| Imagen 25*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm8A | default("N/A") }} |
| Imagen 26*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm8B | default("N/A") }} |
| Imagen 27*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm8C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm8C | default("N/A") }} |
| Imagen 28*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9A | default("N/A") }} – Fase A  {{ imgPruebaTramoTrm9A | default("N/A") }} |
| Imagen 29*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9B | default("N/A") }} – Fase B  {{ imgPruebaTramoTrm9B | default("N/A") }} |
| Imagen 30*.* Prueba tramo {{ nombreCircuitoTrm9C | default("N/A") }} – Fase C  {{ imgPruebaTramoTrm9C | default("N/A") }} |

# EVALUACIÓN FINAL

Los tramos trifásicos de los cables de media tensión instalados en el proyecto de {{ nombreProyecto | default("N/A") }} en el municipio de {{ nombreCiudadoMunicipio | default("N/A") }}, {{ nombreDepartamento | default("N/A") }}, **cumplen** a cabalidad con base en el estándar IEEE 400-2 y son aptos para ser instalados.

Se anexan los valores detallados del minuto a minuto a través del informe que suministra

el equipo HVA28.